Duscharmaturen **WMD 8155 PAY-Line - Display**

**armaturenBeschreibung**

**Piezo-elektronisch gesteuerte Selbstschluss-Duscharmatur für Aufputz Montage mit Start/Stopp-Funktion über Piezo-Taster, für druckfesten Betrieb. Die Armatur ist mit Duschzeit- u. Sperrzeit und Zeitanzeige ausgestattet.**

**Maße:** Länge 1.250 mm, Breite 220 mm, Tiefe 78 mm

**Netzbetrieb:** Netzgerät 230 V AC/12 V DC (Zubehör)

**Armaturenkörper:**

· Kalt-/Warmwasserbetrieb über Thermostat mit verdeckter Temperaturbegrenzung regelbar. Netzbetrieb 12 V/DC mit Magnetventil monostabil 12 V DC.

· Druckbereich: 0,5 - 8 bar

· Wassertemperatur**:** max. 60 °C, kurzzeitig bis 80° C

· Echtzeit-Hygienespülung und halbautomatische thermische Desinfektion sind über Pay-Line Duschen-Steuerungen vorbereitet. (Zubehör)

· Thermostat mit Verbrühschutz und autothermischem Schutz

· Wasserzulauf für kaltes und warmes Trinkwasser von hinten inkl. Absperrventilen mit Filtersieb (G 1/2“) über flexible Anschlussschläuche (DVGW)

· Schutz vor Vandalismus durch Spezialverschraubung des Armaturengehäuses

· Gehäuse zur Revision klappbar (Ein-Mann-Paneel-Montage)

· Duschkopf 9 l/min (verstellbar mit Feststellmöglichkeit)

· Antibacterial-Flex-Verbindungsschläuche (DVGW) und Schmutzfilter, inkl. Eckventilen mit Schmutzfiltern

· Gehäusewerkstoff Edelstahl 1.4301, fein matt geschliffen mit gerundeten seitlichen Kanten, inkl. Befestigungen

· Geräuschklasse I, DIN EN 200; KTW-A, W 270, konform mit TwVo 2018, UBA-konform, CE

**Fabrikat**: Water & More